## Slide 1
JUAN CARLOS CALVO SANSEGUNDO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ACTUADOR
PARA EL CONTROL DE LA REFRIGERACIÓN
DE UNA SALA DE SERVIDORES
Trabajo de fin de grado (TFG)

## Slide 2
ENFOQUE DEL TRABAJO
ARQUITECTURA DEL ACTUADOR
TEST Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS
01
02
03
04
CONTENIDOS

## Slide 3
01
Trabajo enmarcado dentro de una línea de investigación basada en la monitorización y optimización energética en centros de datos.
Esta línea de investigación es desarrollada por el grupo GreenLSI, que pertenece al Departamento de Ingeniería Electrónica, situado en la ETSIT-UPM.
ENFOQUE DEL TRABAJO

## Slide 4
ENFOQUE DEL TRABAJO
01
Este trabajo pretende dar soporte a la optimización relacionada con el sistema de refrigeración.

## Slide 5
Arquitectura basada en un sistema de control en lazo cerrado.
Modulable y adaptable a otras salas o centros de datos.
ARQUITECTURA DEL ACTUADOR
02

## Slide 6
ARQUITECTURA DEL ACTUADOR
02
Temperatura óptima
Temperatura
medida
Adquisición
de datos
Adquisición
de datos
Comparación
Control
Generación del comando
Selección de
comando
Modulación del comando
Modulación del comando
Transmisión
Señal
eléctrica
Conversor de bits a señal
Circuito emisor infrarrojos
Control
Comando modulado
Señal infrarrojos
Temp
setpoint
Temp_opt
Temp_med
Error

## Slide 7
Bloque de adquisición de datos
Obtiene el dato de temperatura de la plataforma de monitorización.
Procesa el dato para facilitar su uso en la siguientes etapas.
ARQUITECTURA DEL ACTUADOR
02

## Slide 8
2. Bloque de comparación
Calcula la diferencia entre la temperatura óptima y la temperatura de la sala, usando un restador.
02
ARQUITECTURA DEL ACTUADOR

## Slide 9
3. Bloque de control
Genera la señal de control, aplicando un algoritmo o política de control sobre la señal de control.
El diseño e implementación del controlador consta de varias etapas:
02
ARQUITECTURA DEL ACTUADOR
1. Caracterización de la planta a controlar
Realización de experimentos.
Estimación de la función de transferencia.
2. Diseño del controlador en tiempo continuo
Ajuste de los parámetros
Conseguir una respuesta que cumpla los requisitos deseados
3. Discretización del controlador
Discretización de cada componente.
Garantizar que conserva las mismas propiedades que en tiempo continuo.

## Slide 10
4. Bloque generación del comando
Selecciona el setpoint a partir de la señal de control y el rango de valores del sistema de refrigeración.
Escoge el comando asociado al setpoint.
Modula dicho comando y lo pasa al bloque de transmisión.
02
ARQUITECTURA DEL ACTUADOR

## Slide 11
5. Bloque de transmisión
Genera una señal eléctrica y la transmite al circuito de infrarrojos.
El circuito convierte la señal eléctrica en una señal de infrarrojos y la transmite al sistema de refrigeración.
02
ARQUITECTURA DEL ACTUADOR

## Slide 12
1º tipo de experimento
Incrementos elevados de la temperatura (al menos 3˚C).
TEST Y RESULTADOS
03
Incremento de temperatura de 20,5˚C a 24˚C

## Slide 13
TEST Y RESULTADOS
03
Descenso de temperatura de 24˚C a 21˚C
2º tipo de experimento
Descensos elevados de la temperatura (al menos 3˚C).

## Slide 14
TEST Y RESULTADOS
03
Incremento de temperatura de 20˚C a 24˚C en saltos de 0,5˚C
3º tipo de experimento
Incrementos pequeños de la temperatura (en saltos de 0,5˚C).

## Slide 15
TEST Y RESULTADOS
03
4º tipo de experimento
Descensos pequeños de la temperatura (en saltos de 0,5˚C).
Descenso de temperatura de 24˚C a 22˚C en saltos de 0,5˚C

## Slide 16
Resumen del trabajo realizado
Análisis del problema y definición de la arquitectura del actuador.
Diseño teórico del controlador PID para tiempo continuo y discretización. Simulación en Matlab.
Implementación en C para un sistema empotrado de escasos recursos.
Optimización de la implementación (cuantificación y modulación con SPI).
Pruebas exhaustivas en un entorno real.
CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
04

## Slide 17
Conclusiones
El actuador diseñado es capaz de controlar la temperatura.
El actuador responde a variaciones de temperatura, tanto pequeñas como grandes.
El actuador presenta un diseño sencillo y modulable que hace que sea adaptable a otros centros de datos.
Líneas futuras
Diseñar el hardware propio del actuador.
Analizar el posible uso de otras políticas de control y optimizar el controlador PID ya implementado.
Extender el sistema a otras unidades de refrigeración.
CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
04

## Slide 18
¿?
PREGUNTAS